## Bendri
UAB „Akmenės vandenys“
2018 m. Geriamojo vandens programinės priežiūros metu nustatomų ir registruojamų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių Akmenės rajono vandenvietėse, rezultatai
(Geriamojo vandens programinės priežiūros saugos ir kokybės rodikliai nustatomi ir registruojami vadovaujantis parengtu Geriamojo vandens programinės priežiūros planu, parengtu pagal Lietuvos Higienos normos HN 24-2017 reikalavimus, laikotarpiui nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 bei suderintu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Akmenės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba).
Vandenvietės pavadinimas
Analitė ir leidžiamas kiekis pagal HN24:2003 | Naujosios Akmenės m. | Ventos m. | Akmenės m. | Ventos Miško gatvė | Papilės mst. | Pelkelės k. | Šaltiškių k. | Kairiškių k. | Sablauskių k. | Kruopių mst. | Gailaičių k. | Agluonų k. | Kivylių k. | Dabikinės k. | Alkiškių k. | Menčių k. | Akmenės II k. | Vėlaičių k. | Raudoskardžio g. Papilė | Kalniškių k. | Dumbnrių k. | Daubiškių k. | Gumbakių k. | Šapnagių k. | Dabikinėlės k. | Paeglesių k. | Klaišių k. | Griežių k. | Vegerių k. | Biliūniškių k.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Programinės priežiūros A grupės rodikliai (atliekami 4 k/m.):
Skonis Balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | Paš. | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | Paš. | Paš. | P | P | Paš. | P | P
Kvapas balais (be nebūdingų pokyčių, priimtinas-P) | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| P | P | P | P | P | P | P | P | P | Paš. | Paš. | P | P | P | P | Paš. | P | Paš. | P | P | Paš. | P | P | Paš. | Paš. | P | P | Paš. | P | P
Vandenilio jonų koncentr. 6,5-9,5 pH vnt. | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3
| 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5
| 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2
| 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3
Spalva, 30 mg/l Pt | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | 4 | 7 | 10 | 5 | 11 | 8
| 3 | 6 | 4 | 15 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 9 | 10
| 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 17 | 14 | 13 | 6 | 11 | 13 | 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 15
| 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9
Drumstumas 4 DV(pagal formaziną) | 4.3 | 0.4 | 2.6 | 9.9 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 13 | 13 | 4.9 | 11 | 4.1 | 5.1 | 0.4 | 27 | 0.4 | 22 | 7.4 | 1.9 | 11 | 1.7 | 4.3 | 16 | 14 | 2.2 | 4 | 5.1 | 1.1 | 1.8
| 5.5 | 0.4 | 3 | 7.4 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 4.1 | 10 | 20 | 3.6 | 5.3 | 7.7 | 4.1 | 0.4 | 6 | 0.4 | 18 | 2.3 | 1.9 | 23 | 1.4 | 4.9 | 20 | 12 | 4 | 4.2 | 13 | 0.48 | 2.8
| 2.9 | 1.3 | 3.1 | 12 | 2.6 | 1.6 | 0.96 | 1.9 | 14 | 17 | 2.9 | 9.7 | 3.8 | 4.3 | 0.4 | 17 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 2 | 28 | 1.1 | 3.6 | 19 | 16 | 2.2 | 3.8 | 20 | 1.2 | 2.8
| 2.5 | 0.6 | 5.6 | 9.3 | 3.4 | 1.3 | 5.6 | 2.9 | 12 | 16 | 6.5 | 5.5 | 0.4 | 5 | a<0,4 | 6.6 | 1.6 | 17 | 3.6 | 2.2 | 17 | 1.6 | 8.4 | 14 | 17 | 1.6 | 5.1 | 23 | 0.72 | 3.5
Savitasis elektros laidis, 2500 µS cm-1 | 508 | 507 | 473 | 513 | 616 | 598 | 558 | 597 | 552 | 581 | 627 | 652 | 608 | 548 | 657 | 781 | 491 | 474 | 598 | 549 | 513 | 618 | 614 | 565 | 634 | 550 | 591 | 649 | 642 | 617
| 511 | 510 | 476 | 513 | 628 | 607 | 567 | 602 | 620 | 619 | 637 | 661 | 615 | 556 | 659 | 799 | 495 | 479 | 608 | 608 | 610 | 579 | 616 | 564 | 646 | 556 | 590 | 638 | 647 | 625
| 511 | 516 | 485 | 522 | 634 | 610 | 572 | 613 | 564 | 576 | 647 | 747 | 625 | 565 | 676 | 807 | 503 | 484 | 572 | 625 | 620 | 627 | 616 | 565 | 653 | 566 | 599 | 649 | 653 | 634
| 453 | 514 | 478 | 513 | 622 | 600 | 557 | 601 | 560 | 524 | 635 | 656 | 613 | 553 | 661 | 789 | 489 | 478 | 604 | 546 | 547 | 554 | 547 | 509 | 642 | 552 | 530 | 637 | 648 | 618
Kolonijas sud. vnt. sk. 1-e ml. (be nebūd. pok.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 29 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 49
| 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 63 | 5 | 0 | 35 | 8 | 5 | 0 | 4
| 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | <4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46
Koliforminės bakterijos sk.100ml.(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žarninės lazdelės, sk.100ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programinės priežiūros B grupės rodikliai (atliekami 1 k/m.):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Bendroji geležis, 200 µg/l | 350 | 61 | 790 | 1120 | 500 | 320 | 870 | 370 | 1590 | 1870 | 790 | 1220 | 17 | 640 | 33 | 1550 | 10 | 2090 | 500 | 420 | 2530 | 340 | 1020 | 2370 | 1560 | 500 | 780 | 2530 | 180 | 500
Žarniniai enterokokai, sk.100 ml. (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amonis, 0,50 mg/l (pagal NH4+), | 0.088 | 0.02 | 0.38 | 0.4 | 0.47 | 0.74 | 0.35 | 0.5 | 0.48 | 0.95 | 1.04 | 2 | 0.2 | 0.42 | 0.056 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.6 | 0.84 | 1.24 | 1.19 | 0.67 | 0.66 | 0.24 | 1.1 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.07
Cromas 50 µg/l | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | 0.44 | <0,42
Kadmis 5,0 µg/l | <0,2 | <0,2 | 0.3 | 0.38 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.25 | 0.51 | 0.53 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.53 | <0,2 | 0.27 | <0,2 | 0.34 | <0,2 | 0.32 | <0,2 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Manganas, 50 µg/l | 3 | 38.7 | 1.97 | 7.58 | 15.1 | 324 | 9.07 | 11.3 | 5.8 | 15.4 | 5.1 | 12.5 | 32.6 | 2.88 | 13.5 | 63.9 | 11.1 | 12.1 | 11.3 | 4.03 | 18.6 | 7.84 | 15 | 27.8 | 38.4 | 3.98 | 21.3 | 18.5 | 9.95 | 9.46
Natris, 200 mg/l | 14.3 | 22.4 | 14.1 | 17.4 | 23.6 | 23.2 | 21.7 | 7.97 | 22.1 | 9.29 | 17.9 | 14.8 | 7.5 | 16 | 11.7 | 11.5 | 13.2 | 9.14 | 22.1 | 27.6 | 29.9 | 24.5 | 18.9 | 10.7 | 8.85 | 24.6 | 34.5 | 25.1 | 24.7 | 23.2
Nikelis 20 µg/l | <0,56 | 2.19 | 1.57 | 1 | <0,56 | <0,56 | 1.12 | <0,56 | 0.8 | <0,56 | 1.65 | 2.37 | 4.32 | <0,56 | <0,56 | 1.63 | 1.77 | <0,56 | <0,56 | 0.74 | 2.03 | 1.76 | <0,56 | <0,56 | 1.49 | 1.47 | 0.94 | 0.79 | 0.88 | 1.26
Aliuminis 200 µg/l | 23.3 | <1,7 | <1,7 | <1,7 | 5.88 | 5.73 | 7.4 | 14.7 | 17.1 | 14.9 | <1,7 | 5.35 | 10.2 | 14.6 | 17.1 | 18 | 2.05 | 15.3 | 6.59 | 6.02 | 11.3 | 7.56 | 12.9 | 15.9 | <1,7 | 2.34 | 13.5 | 8.26 | 9.1 | 8.69
Boras 1,0 mg/l | 0.059 | 0.069 | 0.022 | 0.056 | 0.035 | 0.013 | <0,008 | <0,008 | 0.037 | <0,008 | 0.028 | 0.042 | <0,008 | 0.037 | <0,008 | <0,008 | 0.038 | 0.032 | 0.046 | 0.077 | 0.052 | 0.018 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.068 | 0.025 | 0.031 | 0.023 | <0,008
Arsenas 10 µg/l | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8
Varis 2 mg/l | 0.002 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.003 | <0,001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | <0,001 | 0.41 | 0.001 | 0.001 | <0,001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0,001 | <0,001 | 0.004 | <0,001
Švinas 25 µg/l | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | 3.31 | <2,4 | <2,4 | 2.52 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4
Selenas 10 µg/l | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9
Stibis 5,0 µg/l | <1,5 | 3.06 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5
Benzo (a) pirenas 0,01 µg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
Benzo (b) fluorantenas (-) | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Benzo (g,h,i) perilenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,013 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzo (k) fluorantenas (-) | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Indeno (1,2,3-cd)pirenas (-) | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | <0,006
Benzenas 1,0 µg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
Chloridas, 250 mg/l | 8 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 4 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.9 | 8.7 | 3.7 | 4.3 | 4 | 6.8 | 15.1 | 29.3 | 6.9 | <3,6 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 5 | 10.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4
Fluoridas 1,5 mg/l | <0,47 | 0.51 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | 0.61 | 0.81 | <0,47 | 0.5 | <0,47 | 0.49 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | 0.48 | <0,47 | <0,47 | 0.97 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47
Nitratas, 50 mg/l (pagal NO3-) | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8 | <6,8
Sulfatas, 250 mg/l | 53.8 | <6,9 | 16 | 19.1 | <6,9 | <6,9 | <6,9 | <6,9 | 15.2 | 10.6 | <6,9 | <6,9 | 18.1 | 40.9 | <6,9 | 69.2 | 25.3 | 13.6 | <6,9 | <6,9 | <6,9 | <6,9 | <6,9 | 25.1 | 34.5 | <6,9 | <6,9 | <6,9 | <6,9 | <6,9
Cianidai 50 µg/l | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0
Nitritas, 0,5 mg/l (pagal NO2-) | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08
Permanganato indeksas 5,0 mg/l | <0,8 | 1.5 | <0,08 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 3.3 | 2.2 | <0,8 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 1 | 2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.6
Gyvsidabris (Hg) 1 µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025
1,2-dichloretanas (A01)3,0 µg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5
Tetrachloretenas ir trichloretanas 10 µg/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3
Aldrinas 0,03 µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dieldrinas 0,03 µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Heptachlor-ekso-epoksidas A 0,03 µg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Heptachloras 0,03 µg/l | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024
Pesticidų suma 0,50 µg/l | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056
Kt. pesticidai 0,10 µg/l | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022
Daugiacikliai aromat. angliavand. 0,10 µg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013
Tričio tūrinis aktyvumas 100 Bq/l | 7 | 8 | 5.6 | <20 | 2.3 | <0,9 | 3.4 | 0.8 | 8 | 3.5 | <2 | 5.7 | 3.7 | <2 | 4.5 | 2.2 | 9.4 | 2.7 | 2.5 | <1,7 | <2,3 | 2.7 | 15.1 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 8 | <0,9 | 1.1 | <0,9
Indikacinė dozė mSv/metai (0,1) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1

## Kartojami
UAB „AKMENĖS VANDENYS“ Vandenvietėse, pakartotinai atliktų vandens tyrimų, neatitikusių HN 24:2017 reikalavimų SUVESTINĖ 2018 M.
Eil. Nr. | Data | Vandenvietė | Pakartotinai tirta analitė | Nepriimtinas tyrimo rezultatas | Kartojamo tyrimo rezultatas | Tyrimo kaina, eurais
1 | 2018-03-20 | Vegerių | Kolonijas sudarančių vnt. sk. | 260 | 4 | 2.78
Sudarė vyresnioji inžinierė Vida Žagarienė

## Po avarijų, plovimo
UAB „AKMENĖS VANDENYS“ Vandens tyrimo rezultatai po vandentiekio trasų išplovimo, avarijų 2018 m.
Eil. Nr. | Geriamojo vandens mėginys paimtas iš: | Paėmimo data | Kolonijas sud. vnt. sk. | Drumstumas | Kvapas | Skonis | Spalva | Savitasis el. laidis | pH | Koliforminės bakterijos | Žarninės lazdelės
| (HN 24:2017 leidžiamos vertės) |  | 0 mg/l | 4 NTU | priimtinas | priimtinas | 30 mg/l Pt | 2500 µS/cm | 6,5-9,5 | 0 KSV/100 ml | 0 KSV/100 ml
| NVSPL atliekamo tyrimo kaina, eurais (28,08) |  | 3.1 | 3.52 | 2.32 | 2.48 | 5.89 | 2.85 | 2.36 | 2.78 | 2.78
1 | Šapnagių vandenvietės gręžinys Nr. 14774 | 2018-02-27 | 0 | 69 | pašalinis | pašalinis | 17 | 950 | 7.1 | 0 | 0
Sudarė vyresnioji inžinierė Vida Žagarienė

## Lapas4
Drumstumas
pH
Spalva
SEL
Skonis
Kvapas
Koliforminės bakt.
Žarninės lazdelės
Kolonijas sud.vnt. sk.
Drumstumas
pH
Spalva
SEL
Skonis
Kvapas
Koliforminės bakt.
Žarninės lazdelės
Kolonijas sud.vnt. sk.