## Lapas1
Iš UAB "Akmenės vandenys" eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių į gamtinę aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų 2020 m. tyrimo rezultatai
Taršos arba TIPK leidimo Nr. | Nuotekų valymo įrenginio (NVĮ) pavadinimas ir teršalo pavadinimas | Didžiausias leidžiamas išvalytų nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką | Į aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų užterštumas
25/TL-Š.1-17/2016 | Naujosios Akmenės NVĮ |  | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 10 mg/l | 4.4 | 8.9 | 8.7 | 7 | 7.3 | 6.3 | 8.1 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 6.8 | 5.3
| Bendras azotas (BN) | 10 mg/l | 8.9 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 6.4
| Bendras fosforas (BP) | 1 mg/l | 0.78 | 0.6 | 0.552 | 0.85 | 0.78 | 0.87 | 0.804 | 0.895 | 0.924 | 0.78 | 0.82 | 0.89
| ChDS | 125 mg/l | 41 | 65 | 65 | 56 | 61 | 52 | 63 | 39 | 72 | 43 | 40 | 39
TL-Š.1-21/2018 | Akmenės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 12 mg/l |  | 8.4 |  |  | 6.7 |  |  | 7.3 |  |  | 7.6
| Bendras fosforas (BP) | 5,4 mg/l |  | 4.3 |  |  | 4.6 |  |  | 5 |  |  | 4.4
| ChDS | 125 mg/l |  | 64 |  |  | 75 |  |  | 60 |  |  | 60
| Agluonų NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 17 |  |  | 11 |  |  | 20 |  |  | 14
A-8/TL-Š.1-23/2018 | Ventos NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 21 mg/l | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| ChDS | 125 mg/l | 78 |  |  | 114 |  |  | 122 |  |  | 66
TL-Š.1-1/2014 | Papilės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 12 |  |  | 19 |  |  | 14 |  |  | 15
| Kalniškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 18 |  |  | 17 |  |  | 14 |  |  | 19
| Kairiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 17 |  |  | 12 |  |  | 17 |  |  | 21
| Pelkelės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 17 |  |  | 13 |  |  | 23 |  |  | 18
| Eglesių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 12 |  |  | 16 |  |  | 21 |  |  | 20
A-24 | Kruopių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  | 20 |  |  | 17
A-23 | Sablaukių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 13 |  |  | 19 |  |  | 6.6 |  |  | 13
| Kivylių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 20
| Alkiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 16
- | Klaišių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - | 12 |  |  | 14 |  |  | 23 |  |  | 16
| Menčių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 11 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 13
| Šapnagių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 11 |  |  | 9.1